附件：资阳市公安局治安支队《医院人脸应用建设指导方案》

医院人脸应用建设指导方案
资阳市公安局治安支队

一、人脸抓拍场景
人脸抓拍场景是指通过专业的智能人脸抓拍设备，在前端实现实时识别、抓拍、提取人脸照片。前端设备可同时对至少多张人脸进行检测、跟踪及抓拍。通过抓拍算法前置，可快速调整人脸区域曝光、人脸图像质量调优，从而统一规范输出人脸图像，降低后端服务器性能压力。

针对医院场景，人像卡口的布建场景主要在医院人员进入的大门或通道，安装选点尽量使摄像机处于所监控平面的中央位置。

1、安装环境要求：
人脸识别准确率与摄像机安装位置、现场环境光线（如过暗、过亮）等因素影响极大。为保证系统有更好的效果，环境要求建议如下：
选择具有标准的人员通道或者出入口的安装环境，以规范人员具有唯一的通行方向，确保摄像机能够抓拍到该方向上所有进入或者离开人员的正脸。
选择具有稳定、充足的光照环境，在背光条件及光线不足条件下要求补光，确保人脸特征的清晰可见。
[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



不适合安装人脸      增加补光      调整相机抓拍方向
尽量避免逆光环境，如果无法避免需要增加补光。
2、摄像机安装要求：
智能人脸抓拍摄像机安装位置非常重要，一旦安装位置不佳，对人脸识别的准确率有很大影响，安装时需要引起重视。智能人脸抓拍摄像机安装，如下图所示：
[image: image4.png]0> EE A0 >





智能人脸抓拍摄像机安装位置选择规范如下：
1）摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸，水平方向偏转角度<25°，越小越好。
2）摄像机安装需具有一定俯视角度，避免一前一后人员经过通道时后方人脸被遮挡，垂直方向俯视角度α=15±5°。
3）抓拍图片中要辨清人脸细节要求人脸覆盖的像素大于120像素点，200万摄像机人脸检测位置的实际宽度V≤2.5米，400万摄像机人脸检测位置的实际宽度V≤4.0米。 

[image: image5.jpg]



布控宽度是指画面中部区域的宽度
4）摄像机镜头至人员通道出入口中间空旷、无遮挡。
3、部署高度及监控距离

不同的相机、镜头焦距、监控的宽度也决定了其不同的监控距离和摄像机架设。
镜头架设高度为：H = tan(α°)×D+1.5

D为监控距离
人头部以下高度取平均值1.5米
α为摄像机俯视角度
推荐俯视角度为10°，tan(10°)≈0.18，tan(15°)≈0.27，tan(20°)≈0.36
二、人脸图片存储
人脸图片要求存储不低于180天，视频监控要求存储不低于90天
人脸图片需要的存储空间：建设路数A*平均每天抓拍数B张/天*180天*0.5MB/1024/1024≈需要的存储空间C TB

视频监控需要的存储空间（视频按照400W像素H.265编码方式进行存储计算）：4.8Mb÷8×3600秒×24小时×90天×安装个数D/1024/1024≈需要的存储空间E TB；

总存储空间需求：C + E = F TB
三、人脸图片应用建设方案
应用建设方案分为一二三级，最低要求为一级建设：
3.1一级改造方案（最低要求，也是适用于预算紧张的医院）：
抓拍相机直接选择普通RL抓拍相机，然后在本地建设智能应用服务器，主要实现RL图片的存储（180天），RL图片的应用：RL图片以图搜图，支持创建RL库，支持黑白名单库，支持RL抓拍预警。功能实现最低要求，当有医患风险人员或其他重点人员进入到医院时，系统必须要有预警（最低需要达到当有预警发生时，监控室会有对应的预警提示，不限于声音、视频等），值班人员在收到预警后，应第一时间告知医院保卫科，防止出现意外情况。
整体涉及费用：智能应用服务器费用、RL相机费用、集成施工费等
整体拓扑图如下，整体网络为医院局域网。
[image: image6.png]| <
wnmmm\
: / LRSS
RLE
| 2

RUTAIAHIN





3.2二级建设方案（利旧医院原系统或者是新建预警系统）：
二级方案相比较一级方案，能实现风险人员预警并推送到手机APP和发短信。该方案建设能利旧升级就利旧升级，尽可能的不进行新平台建设，只建设预警系统，能达到发短信、推送手机APP即可。
每个医院根据自身已建监控平台情况进行升级扩容建设，升级扩容后可以达到，支持RL相机接入能力、支持RL图片存储能力（存储180天）、支持RL图片应用以图搜图、黑白RL库、重点人布控、支持预警预案（可以实现预警推送手机APP、发短信、预警平台弹窗、预警后联动警号预警等功能）。升级扩容中，如果医院监控平台前期无任何智能应用，也会新增一台智能应用服务器用于支撑智能应用；如果医院监控平台前期有智能应用，可能会出现不用增加智能应用服务器的情况，具体情况以每个医院具体环境为准。
整体费用包括平台升级费（系统建设费）、智能应用服务器费用、RL相机费用、集成施工费等
整体拓扑图如下，整体网络为医院局域网：
[image: image7.png]MAPP

i
: / RIRTLRSSE FazPE
L &

RUTAEHN

JI\MEW

—
RIS




3.3三级建设方案（参考资阳市中心医院建设）：

需要在医院建设一个专门给民警使用的警务室，警务室内具有GA内网、GA视频专网的网络环境。前端RL相机建设和其他两级建设相同，主要差距是网络采用GA视频专网，前端RL相机抓拍到的RL图片会直接上传到TW平台，在TW平台比对多个重点库后，将预警信息直接发送到医院本地的警务室，同时也可以发短信到指定手机号。
采用三级建设方案，RL相机抓拍图必须要满足RL图片像素，满足相机安全无漏洞（使用安全可靠大品牌摄像头）。相机建成后，应根据GA对前端建设的要求，对相机OSD、经纬度等信息进行完善。
整体费用包括警务室建设费用、警务室GA网络费用、RL相机专线网络费用、RL相机费用、集成施工费等。整体方案架构图如下：
[image: image8.png]e
R R
rEEEEEEER
<
Ve EREsE
W/ GAlES:

RUTIHIEHIN




四、主要设备推荐参数
人脸抓拍相机-普通：
1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2688×1520；
4、支持人脸抓拍
5、支持接入标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；

6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿适用不同监控环境

7、网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）

人脸抓拍相机-高端（双仓机，可实现断面封控和RL抓拍）：
1、具有细节和全景双通道双传感器；
2、像素：细节和全景通道均不低于400万；
3、最大分辨率：不低于2688×1520；
4、镜头焦距：细节通道为变焦，方便RL抓拍调整。全景通道为定焦，焦距不大于3.6mm；
5、细节通道支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；
6、接入标准：ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；
7、防护等级：不低于IP67
智能应用服务器（接入性能和存储根据医院实际情况选择不同规格的设备）：
1、支持最大16路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发；（仅供参考，根据实际存储需求选择不通配置的设备）
2、产品本地预览、录像文件本地实时存储、录像查询和回放、视频多画面分割显示、设备管理和控制等功能；
3、支持人脸检索，通过通道、时间、人脸属性检索图片；
4、支持1个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T；（仅供参考，根据实际存储需求选择不通配置的设备）
5、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；
6、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；
7、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议。
