## Sheet1
洗浆房电力改造项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量
1 | 户外落地式配电箱及基础 | 1.XL‑21 动力柜，尺寸800*350*2000（±5mm） 柜体材质：热镀锌钢板 板材厚度： （1）门板：≥1.2mm （2）柜体侧板、背板：≥1.2mm （3）安装底板（元器件固定底板）：≥2.0mm 2.配电箱基础800*350*300（±5mm），砖砌基础，外侧水泥砂浆抹灰，内外粉刷，防止返潮。 3.总开关：塑壳断路器：M1-630/3300-500A； 分开关： （1）NXM-250/3300，100A，3只 （2）NXM-250/3300，125A，2只 4.多功能电表：DSSD331-3*1.5(6)A,用于实时监测电路的电压、电流等参数； 5.互感器：BH-0.66,500/5,3只， 6.电流表：6L2-A,500/5,3只， 7.电压表：6L2-V,450V,3只， 8.指示灯：AD,16A,220V,3只，具有运行、故障显示功能等 9.柜内整套铜排总重 12kg（含加工、冲孔折弯等） | 项 | 1
2 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV | m | 192
3 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*16+2*10 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*16+2*10 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV 5.质保期：不少于3年 | m | 30
4 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV 5.质保期：不少于3年 | m | 45
5 | 1KV电缆终端 3*185+2*95 | 1.名称：1KV电缆终端 2.规格、型号：3*185+2*95 3.安装部位：配电柜、箱 4.电压等级（kV）：1kV 5.质保期：不少于3年 | 个 | 2
6 | 2xCFRP150(碳素波纹管)过非承重道路 | 1.土壤类别：普通土 2.沟截面净空尺寸：300×700mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.垫层：C20混凝土垫层 5.混凝土强度等级：C25混凝土包管 6.包含土地破除及修复 | m | 200
7 | 电缆检查井 1.3m*1.3m*1.26m及井盖 | 1.非定型井基础：砌砖（M7.5） 2.盖板材质、规格：成品井盖（高分子复合树脂井盖） | 座 | 3
备注：本清单为初步预估清单，清单所列项目具体内容、规格及实施范围，最终以现场踏勘优化完善后的正式采购文件及现场实际施工需求为准。所有子目均包含供货、场内运输、吊装、装卸、现场安装就位、全套辅材耗材、开孔、接线、固定、接地、试验检测、电力系统调试、通电试运行、成品保护、垃圾清理等全部工作内容；包含人工、机械、工具、损耗，为完成该项目的全部包干费用，采购人不再另行支付其他任何费用。