## Sheet1
洗浆房电力改造项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量
1 | 户外落地式配电箱及基础 | 1.XL‑21 动力柜，尺寸800*350*2000（±5mm） 柜体材质：热镀锌钢板 板材厚度： （1）门板：≥1.2mm （2）柜体侧板、背板：≥1.2mm （3）安装底板（元器件固定底板）：≥2.0mm 2.配电箱基础800*350*300（±5mm），砖砌基础，外侧水泥砂浆抹灰，内外粉刷，防止返潮。 3.总开关：塑壳断路器：M1-630/3300-500A； 分开关： （1）NXM-250/3300，100A，3只 （2）NXM-250/3300，125A，2只 4.多功能电表：DSSD331-3*1.5(6)A,用于实时监测电路的电压、电流等参数； 5.互感器：BH-0.66,500/5,3只， 6.电流表：6L2-A,500/5,3只， 7.电压表：6L2-V,450V,3只， 8.指示灯：AD,16A,220V,3只，具有运行、故障显示功能等 9.柜内整套铜排总重 12kg（含加工、冲孔折弯等） | 项 | 1
2 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*185+2*95 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV 5.质保期：不少于3年 | m | 192
3 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*16+2*10 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*16+2*10 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV 5.质保期：不少于3年 | m | 30
4 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 3.敷设方式、部位：穿管 4.电压等级（kV）：0.4kV 5.质保期：不少于3年 | m | 45
5 | 1KV电缆终端 3*185+2*95 | 1.名称：1KV电缆终端 2.规格、型号：3*185+2*95 3.安装部位：配电柜、箱 4.电压等级（kV）：1kV 5.质保期：不少于3年 | 个 | 2
6 | 2xCFRP150(碳素波纹管)过非承重道路 | 1.土壤类别：普通土 2.沟截面净空尺寸：300×700mm 3.混凝土种类：商品混凝土 4.垫层：C20混凝土垫层 5.混凝土强度等级：C25混凝土包管 6.包含土地破除及修复 | m | 200
7 | 电缆检查井 1.3m*1.3m*1.26m及井盖 | 1.非定型井基础：砌砖（M7.5） 2.盖板材质、规格：成品井盖（高分子复合树脂井盖） | 座 | 3