## Sheet1
序号 | 系统/池类 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元）
1 | 格栅井 | 人工格栅 | 含格栅、支撑架，具有耐酸碱抗腐蚀的特点防腐材料，非标制作；栅隙：B=1-3mm；符合给排水图集（90S321）规定要求 | 套 | 1
2 | 调节池 | 调节池提升泵 | 污水污物潜水电泵，管口直径=DN63，额定流量≥25m³/h，额定扬程≥7m，额定功率≤2.2kW；管口与泵身一体成型，法兰连接；符合GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》；材质铸铁，外观电泳漆，引出原厂电缆线不少于5米，电机带保护器 | 台 | 4
3 |  | 液位计 | 量程：0-6米 | 套 | 2
4 |  | 潜水搅拌机 | 含搅拌装置（铸铁材质）、支撑装置（不锈钢），非标制作；功率：4kW，叶轮直径：400mm，配起吊滑轨 | 套 | 1
5 | 水解酸化池 | 循环搅拌系统 | 符合CJ/T 109-2007《潜水搅拌机》；整机外观平整光滑色泽一致，引出电缆线不小于5米，带叶轮旋转方向指示标识；叶轮转动灵活平稳无卡滞，叶片型线正确；机械密封良好无渗漏；含搅拌装置（铸铁材质）、支撑装置（不锈钢），非标制作；功率4kW，叶轮直径400mm，配起吊滑轨 | 台 | 2
6 | 曝气池 | 气源均匀分配装置 | 含气源分散管路、支撑装置，UPVC材质，非标制作 | 套 | 2
7 |  | 供氧风机 | N=11kW，符合GB/T2888-2008，振动速度（有效值）≤8mm/s，噪声≤80dB(A)，润滑油温度≤65℃，轴承部位温度≤95℃，密封性能好不漏油漏水；含主机、进口消声器（含滤清器）、弹性接头、单向阀、泄压阀装置、出口消声器、抗震压力表、共用底座、传动装置、防护罩、地脚螺栓、试车用润滑油 | 台 | 2
8 |  | 回流泵 | 污水污物潜水电泵，管口直径=DN50，额定流量≥25m³/h，额定扬程≥7m，额定功率≤2.2kW；管口与泵身一体成型，法兰连接；符合GB/T24674-2021；材质铸铁，电泳漆，电缆线不少于5米，电机带保护器 | 台 | 3
9 |  | 填充料 | Φ150×3000mm，含支架（不锈钢） | 套 | 1
10 | 沉淀池 | 回流泵 | 污水污物潜水电泵，管口直径=DN50，额定流量≥20m³/h，额定扬程≥7m，额定功率≤3kW；管口与泵身一体成型，法兰连接；符合GB/T24674-2021；材质铸铁，电泳漆，电缆线不少于5米，电机带保护器 | 台 | 3
11 |  | 斜管填料 | 聚丙烯（PP）、乙丙共聚、聚氯乙烯（PVC）等塑料及不锈钢，耐酸碱；表面光滑，无裂缝、气泡、明显色差和杂质；单片填料1m×1m，管孔内切圆直径Φ25/35/50/80mm；安装角度60°；Φ25mm孔径PP斜管壁厚0.4-0.5mm；PP密度约0.92g/cm³，拉伸强度≥25MPa，单组斜管管口水平面承压≥1.4kPa；100℃不变形、-20℃无碎裂 | 套 | 2
12 | 污泥浓缩池 | 污泥泵 | 管口直径=DN50，额定流量≥10m³/h，额定扬程≥10m，额定功率≤0.75kW；管口与泵身一体成型，法兰连接；实际流量和扬程测定值不得低于额定值的95%；材质铸铁，电泳漆，电缆线不少于5米，电机带保护器 | 台 | 1
13 |  | 叠螺压滤机 | 处理量50kg/h，N=1.3kW，材质：不锈钢304 | 套 | 1
14 |  | 污泥加药装置 | PE储药罐1000L，搅拌电机0.75kW，计量加药泵1台，Q=90L/h，P=5.3Bar，N=60W（含机架） | 套 | 1
15 | 臭气处理系统 | 臭气收集系统 | 材质：PP | 套 | 1
16 |  | 活性炭光氧一体机 | 处理量Q=30000m³/h，材质：PP | 套 | 1
17 |  | 风机 | 处理量Q=30000m³/h，材质：玻璃钢 | 套 | 1
18 |  | 排放烟囱及固定支架 | 配套，材质：PP+镀锌 | 套 | 1
19 | 在线监测系统 | COD在线监测仪器 |  | 套 | 1
20 |  | 氨氮在线监测仪器 |  | 套 | 1
21 |  | 流量计 |  | 套 | 1
22 |  | 数采仪 |  | 套 | 1
23 |  | 自动采样器 |  | 套 | 1
24 |  | pH计 | / | 套 | 1
25 | 消毒装置 | 紫外线消毒装置 | 管道式N=6kW，304不锈钢排架 | 套 | 1
26 | 其他 | PLC控制系统 | 配套 | 套 | 1
27 |  | 电缆电线 | 配套 | 批 | 1
28 |  | 桥架线管 | 配套 | 批 | 1
29 |  | 管道、管件、阀门 | 配套 | 批 | 1
30 |  | 生物菌种 | 配套 | 批 | 1
31 |  | 标识、标牌 | 配套 | 批 | 1
32 |  | 调试 | 人工、药剂 | / | 1
33 | 合计

## Sheet2
资阳市第四人民医院（新区）污水处理站工程项目清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元）
一 | 格栅井
1 | 人工格栅 | 1.名称：人工格栅装置；2.规格：含格栅、支撑架，具有耐酸碱抗腐蚀的特点防腐材料，非标制作；3.栅隙：B=1-3mm。4.符合给排水图集（90S321）规定要求 | 套 | 1
二 | 调节池
1 | 调节池提升泵 | 1.产品类型:污水污物潜水电泵，管口直径=DN63 ;额定流量（m3/h）≥25；额定扬程(m)≥7。 2.管口与泵身一体成型，法兰链接,额定功率≤2.2KW。 3.产品符合 GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》标准，实际流量和扬程测定值不得低于额定值的 95%。 4.材质：铸铁，外观采用电泳漆，长泡水不脱落，电泵引出原厂电缆线不少于5米，电机采用保护器保护电机寿命。 | 台 | 4
2 | 液位计 | 量程：0-6米 | 套 | 2
3 | 潜水搅拌机 | 1.名称：潜水搅拌机； 2.规格：含搅拌装置（铸铁材质）、支撑装置（不锈钢），非标制作。 3.功率：4KW ，叶轮直径：400mm ，配起吊滑轨。 | 套 | 1
三 | 水解酸化池
1 | 循环搅拌系统 | 产品符合 CJ/T 109-2007《潜水搅拌机》标准，至少包含以下内容经检测符合本标准。 （1）整机外观质量：机身外平整光滑色泽一致，引出电缆线不小于5米，搅拌机上固定叶轮旋转方向指示标识。 （2）叶轮：应转动灵活平稳无卡滞，叶片应型线正确。 （3）密封性能：机械密封性能良好无渗漏。 （4）含搅拌装置（铸铁材质）、支撑装置（不锈钢），非标制作。 （5）功率：4KW ，叶轮直径：400mm，配起吊滑轨。 | 台 | 2
四 | 曝气池
1 | 气源均匀分配装置 | 1.名称：气源均匀分配装置； 2.规格：含气源分散管路、支撑装置， UPVC 材质，非标制作。 | 套 | 2
2 | 空气悬浮风机 | 1.风压：60kpa，功率≤11kw，噪声≤80dB(A)。 2.包括主机、进口消声器（含滤清器）、弹性接头、单向阀、泄压阀装置、出口消声器、抗震压力表、共用底座、传动装置、防护罩、地脚螺栓 | 台 | 2
3 | 回流泵 | 1.产品类型:污水污物潜水电泵，管口直径=DN50 ;额定流量（m3/h）≥25；额定扬程(m)≥7。 2.管口与泵身一体成型，法兰链接,额定功率≤2.2KW。 3.产品符合 GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》标准，实际流量和扬程测定值不得低于额定值的 95%。 4.材质：铸铁，外观采用电泳漆，长泡水不脱落，电泵引出原厂电缆线不少于5米，电机采用保护器保护电机寿命。 | 台 | 3
4 | 填充料 | Φ150x3000mm,含支架(不锈钢) | 套 | 1
五 | 沉淀池
1 | 回流泵 | 1.产品类型:污水污物潜水电泵，管口直径=DN50 ;额定流量（m3/h）≥20；额定扬程(m)≥7。 2.管口与泵身一体成型，法兰链接,额定功率≤3KW。 3.产品符合 GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》标准，实际流量和扬程测定值不得低于额定值的 95%。 4.材质：铸铁，外观采用电泳漆，长泡水不脱落，电泵引出原厂电缆线不少于5米，电机采用保护器保护电机寿命。 | 台 | 3
2 | 斜管填料 | 材质：主要包括聚丙烯（PP）、乙丙共聚、聚氯乙烯（PVC）等塑料及不锈钢。材质需耐酸碱。 外观与规格： 外观：表面应光滑，无裂缝、气泡、明显色差和杂质。 常见规格：单片填料通常为 1 米×1 米，常见管孔内切圆直径有Φ25mm、Φ35mm、Φ50mm、Φ80mm等。 安装角度：通常与水平面成 60 °角安装。 厚度：不同孔径对应不同厚度，例如Φ 25mm 孔径的聚丙烯斜管壁厚通常0.4-0.5mm。 物理与力学性能： 密度：聚丙烯（PP）材质密度约为0.92g/cm3。 拉伸强度：聚丙烯（PP）材质应不小于25MPa。 承压强度：单组斜管管口水平面承压强度不应小于 1.4kPa。 耐热/低温性能：需满足在 100℃下不变形，在-20℃下无碎裂等要求。 | 套 | 2
六 | 污泥浓缩池
1 | 污泥泵 | 1.管口直径=DN50 ;额定流量（m3/h） ≥10；额定扬程(m)≥10。 2.管口与泵身一体成型，法兰链接,额定功率≤0 .75KW。 3.实际流量和扬程测定值不得低于额定值的 95%。 4.材质：铸铁，外观采用电泳漆，长泡水不脱落，电泵引出原厂电缆线不少于5米，电机采用保护器保护电机寿命。 | 台 | 1
2 | 叠螺压滤机 | 处理量：50kg/h，N= 1.3KW,材质：不锈钢 304 | 套 | 1
3 | 污泥加药装置 | PE 储药罐 1000L,搅拌电机 0.75kW,计量加药泵 1 台，Q=90L/h,P=5.3Bar,N=60W(含机架) | 套 | 1
七 | 臭气处理系统
1 | 臭气收集系统 | 材质：PP | 套 | 1
2 | 活性炭光氧一体机 | 处理量：Q=30000m3/h，材质：PP
3 | 风机 | 处理量：Q=30000m3/h，材质：玻璃钢
4 | 排放烟囱及固定支架 | 配套，材质：PP+镀锌
八 | 在线监测系统
1 | COD 在线监测仪器 |  | 套 | 1
2 | 氨氮在线监测仪器 |  | 套 | 1
3 | 流量计 |  | 套 | 1
4 | 数采仪 |  | 套 | 1
5 | 自动采样器 |  | 套 | 1
6 | pH 计 | / | 套 | 1
九 | 消毒装置
1 | 消毒装置 | 1.接触消毒池容积≥21方（半地下安装）。2.储药罐1000L,搅拌电机0.75kW,计量加药泵2台，Q=0-200L/h（一用一备） | 套 | 1
十 | 其他
1 | PLC 控制系统 | 配套 | 套 | 1
2 | 电缆电线 | 配套 | 批 | 1
3 | 桥架线管 | 配套 | 批 | 1
4 | 管道、管件、阀门 | 配套 | 批 | 1
5 | 生物菌种 | 配套 | 批 | 1
6 | 标识、标牌 | 配套 | 批 | 1
7 | 调试 | 人工、药剂（运行一个月没问题，其中的耗材由供应商提供） | / | 1
十一 | 合计
1 | 合计
备注：1. 投标总价包含完成本项目所需全部设备采购、运输装卸、现场安装、管路敷设、系统接线调试、整改优化、第三方检测、竣工验收、全套竣工资料编制移交、全周期质保维保、人工及辅材耗材、机械租赁、安全文明施工、施工垃圾清运、现场复原清理等一切直接、间接配套费用，涵盖项目实施全过程所有显性及隐性成本，报价为最终包干总价。 2. 报价范围不局限于工程量清单内容：凡为实现污水处理站完整使用功能、满足国家及行业现行规范标准、通过生态环境等主管部门验收、保障污水处理站长期稳定达标运行所需的全部工序、材料、设备及服务，工程量清单仅供参考，相关费用均视为已综合计入投标总价，采购人后期不再另行支付任何增项费用。 3. 投标人投标前应自行开展现场踏勘，充分掌握现场构筑物现状、管线条件、场地环境、作业限制、环保联网对接要求等实际情况，预判施工难度、协调成本及各类潜在风险。因踏勘不到位、清单漏项、施工方案考虑不周、现场预判偏差产生的额外开支、返工、工期延误、验收不通过等全部损失由投标人自行承担；合同签订后，采购人不接受任何调价及费用增补申请。